附件1

- 苏州市危险化学品中间仓库安全管理指南

一、总则

本指南适用于苏州市内使用危险化学品单位的危险化学品中间仓库的标识、建筑结构与布局、安全措施、储存、安全管理、应急处置等相关要求。

二、本质安全要求

危险化学品中间仓库为满足日常连续生产需要，在厂房内存放危险化学品（作为原材料或辅助材料使用）的场所。

- 基本要求

- 危险化学品中间仓库应在入口处设置风险告知牌，内容包括危险化学品名称、最大储存量、管控等级、应急措施等，具体内容见附录E。

- 危险化学品中间仓库应按GB 2894的规定设置明显的安全警示标志。

- 中间仓库应设置名称告知牌，具体内容见附录A、B。

（二）建筑结构与布局要求

- 储存火灾危险性类别为甲、乙类危险化学品的中间仓库应靠厂房外墙布置。

- 储存火灾危险性类别为甲、乙类的危险化学品中间仓库，不应设置在地下或半地下。

- 储存火灾危险性类别为甲、乙、丙类危险化学品中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧性楼板与其他部位分隔。甲、乙类中间仓库需根据储存危险化学品性质，考虑墙体的防爆要求，保证发生火灾或爆炸时，不会危及生产区。

- 储存火灾危险性类别为丁、戊类危险化学品中间仓库，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔。

- 中间仓库的耐火等级和面积应符合《建筑设计防火规范》（GB 50016）的相关规定。

- 有爆炸危险的中间仓库或中间仓库内有爆炸危险的部位，应按照《建筑设计防火规范》（GB 50016）的相关要求，采取防爆措施、设置泄压设施。

- 储存火灾危险性类别为甲、乙、丙类液体危险化学品的中间仓库，应设置防止液体流散的设施。储存遇湿会发生燃烧爆炸危险化学品的中间仓库应采取防止水浸渍的措施。

- 储存腐蚀性危险化学品的中间仓库，应按照腐蚀性等级进行防腐蚀设计，其建筑结构应符合《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046）的相关要求，以减少对厂房等建筑的腐蚀影响。

- 危险化学品中间仓库不得与人员居住场所设置在同一建筑物内，与人员居住建筑防火间距应符合《建筑设计防火规范》（GB 50016）的相关规定。员工宿舍严禁设置在中间仓库内。办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类中间仓库内，也不应贴邻。办公室、休息室设置在丙、丁类中间仓库内时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔，并应设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。

- 危险化学品中间仓库防火墙上不应开设门、窗、洞口，确需开设时，应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。

- 可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过危险化学品中间仓库防火墙，其它管道不宜穿过防火墙，当必须穿过时，应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实。

（三）储存要求

- 根据危险化学品性能分区、分类、分库储存，各类危险化学品不得与禁忌物料混合储存，危险化学品储存配存表见附录B。

- 根据危险化学品性质、包装规格采用适当的堆垛方法，要求货垛整齐，堆码牢固，禁止超高，禁止倒置，禁止开口存放。

- 爆炸物宜按不同品种单独存放,当受条件限制,不同品种爆炸物需同库存放时应确保爆炸物之间不是禁忌物品且包装完整无损。

- 有机过氧化物、自热物质和混合物、自反应物质和混合物应储存在特定区域内，避免阳光直射，并应满足不同品种的存储温度、湿度要求。自反应物质及其混合物只能在原容器中存放。

- 遇水放出易燃气体的物质和混合物应密闭储存在设有防水、防雨、防潮措施的干燥区域内。

- 危险化学品中间仓库内堆放物品应满足以下要求：

  - 堆垛上部与楼板、平屋顶之间的距离不小于0.30m（人字屋架从横梁算起）；

  - 物品与照明灯之间的距离不小于0.50m；

  - 物品与墙之间的距离不小于0.50m；

  - 物品堆垛与柱之间的距离不小于0.30m；

  - 物品堆垛与堆垛之间的距离不小于1.00m。

- 采用货架堆放危险化学品时，货架应采用非燃烧材料制作。货架不应遮挡消火栓、灭火器、自动喷淋系统喷头以及排风口。存放货物较高时，应采取防止货物掉落措施和货架防倾倒措施。

- 储存物质为气瓶的危险化学品中间仓库，其作业和安全管理，应按《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》（GB/T 34525）、《气瓶安全技术监察规程》（TSG 23-2021）规定执行。

- 危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂的化学品安全标签，应与包装内危险化学品相符，且完好可识别。

- 其他要求

（1）甲、乙类中间仓库应靠厂房外墙布置，中间仓库的储量要尽量控制在一昼夜的需用量内。当需用量较少的，存放用量不应大于2000kg，且库房内危险化学品的量与《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218）规定的临界量比值之和应不大于0.6。

（2）使用单位和作业人员应按《个体防护装备选用规范》（GB/T 11651）、《个体防护装备配备基本要求》GB/T 29510等标准的要求选择、佩戴劳动防护用具，并做好日常维护保养和更新。

（3）装卸、搬运危险化学品时应按有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。

（4）危险化学品中间仓库内不应进行分装、改装、开箱、开桶、验收等，以上活动应在中间仓库外进行。

（5）甲、乙类中间仓库周边30米范围内不得有明火或者散发火花地点，25米内不得有办公室、休息室等人员聚集场所。

（6）设备设施和事故应急处置按照专用仓库要求执行。

（四）安全技术要求

- 储存出现或可能出现爆炸危险环境的危险化学品中间仓库，其爆炸危险区域划分及电力装置设计应按《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058）的规定执行。

- 甲、乙类中间仓库爆炸危险环境内使用的电瓶车、叉车等作业车辆应为防爆型的；丙类中间仓库内使用的电瓶车、叉车等作业车辆应装有防止火花溅出的安全装置。

- 储存可能散发可燃气体、有毒气体的危险化学品中间仓库，应按《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493）的规定，配备相应的可燃、有毒气体检测报警装置。报警信号应传至24h有人值守的地方，并设声光报警器。

- 危险化学品中间仓库防雷、防静电装置设施应按《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》（GB 50601）、《防止静电事故通用导则》（GB 12158）的规定执行，并且防雷、防静电设施每年应至少检测一次，确保安全有效。

- 危险化学品中间仓库的门应为铁门或木质外包铁皮，且向外开启，通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。储存火灾危险性为甲、乙类危险化学品的中间仓库，在入口处应设置消除人体静电措施。

- 储存有毒性危害或有化学灼伤危险的危险化学品中间仓库，应设置淋洗器、洗眼器等安全防护设施。

- 应根据储存危险化学品的特性，确定储存温湿度条件，设置温湿度计，采取控制措施，将温湿度控制在条件允许的范围内。

- 危险化学品中间仓库应按《建筑设计防火规范》（GB 50016）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140）的规定设置消防设施和消防器材，灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀的地点，并确保完好有效。储存遇水放出易燃气体的物质和混合物、自热物质和混合物等禁止用水灭火危险化学品的中间仓库不应设置消火栓。

三、安全管理要求

危险化学品使用单位应设置专职人员对中间仓库的危险化学品安全管理工作全面负责。

（一）基本要求

- 危险化学品使用单位应制定危险化学品中间仓库的安全管理制度。

- 危险化学品使用单位应根据存储化学品的特性和管理要求编制危险化学品中间仓库安全操作规程并发放到相关岗位，落实相关人员培训。

（二）管理人员要求

- 危险化学品中间仓库管理人员应具备危险化学品安全使用知识和危险化学品事故应急处置能力。

- 危险化学品中间仓库管理人员应进行安全培训，经使用单位考核合格后才能上岗。

（三）安全操作要求

- 危险化学品出入库前均应进行检查、验收、登记，经核对后方可入库、出库，验收内容至少应包括：

  - 品种、数量；

  - 包装；

  - 危险标志。

- 使用单位和作业人员应按GB/T 11651、GB/T 29510等标准的要求选择、佩戴劳动防护用具，并做好日常维护保养和更新。

- 装卸、搬运危险化学品时应按有关规定进行，做到轻装、轻卸，严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。

- 危险化学品中间仓库内不应进行分装、改装、开箱、开桶、验收等，以上活动应在中间仓库外指定区域内进行。

（四）应急处置

- 使用单位应根据中间仓储存危险化学品的特性，配备相应的应急器材，应定期对应急救援器材进行检查、维护、保养。

- 使用单位应编制符合GB/T 29639要求的危险化学品中间仓库现场处置方案及应急处置卡。

- 使用单位应每半年至少组织相关人员进行一次应急演练，并做好演练记录。

四、附录

附 录 A

危险化学品中间仓库公示牌

A.0.1  张贴位置要求：公示牌应选用坚固耐用的材料制作，张贴在危险化学品中间仓库外侧显眼位置。

A.0.2  尺寸大小： 800mm×600mm。

A.0.3  示例：

表A.1 危险化学品中间仓库公示牌

| 危险化学品中间仓库公示牌 |  |
| --- | --- |
| 储存危险化学品名称 | 丙烯酸清漆、稀释剂 |
| 最大储存量 | 丙烯酸清漆 ×× kg、稀释剂 ×× kg |
| 危险象形图 |  |
| 应急措施 | 用水灭火无效，消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在安全距离以外，在上风向灭火。可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |
|  | 小量泄漏时，用砂土或其它不燃材料吸附剂混合吸收，使用不产生火花的工具收集运至废物处理场。大量泄漏时，用围堤等收容，用泡沫覆盖，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 是否可以用水、泡沫等灭火 | 不可以用水灭火 |
| 安全警示 |  |
| 中间仓负责人 | *** |
| 联系电话 | 0755-********/138******** |

附 录 B

危险化学品中间仓库门牌

B.0.1  张贴位置要求：门牌应选用不锈钢材料蚀刻红字，设置在门正面或上方时使用横牌，设置在门两侧时使用竖牌。

B.0.2  尺寸大小： 150mm×600mm

B.0.3  示例：

表B.1 门牌横排

危险化学品中间仓库

表B.2 门牌竖排

危险化学品中间仓库

附 录 C

图C.1 危险化学品中间仓库外观示意简图

警示带(斜交网格)

危险化学品中间仓库

安全标志、责任制、管理制度等内容张贴处

灭火器箱

公示牌

手机存放盒

过道

附 表 D

表D.1 常用危险化学品储存禁忌物配存表

| 学品危险和危害种类 |  | 爆炸物 | 易燃气体 | 气溶胶，类别1 | 氧化性气体 | 加压气体（不燃） | 易燃液体 | 易燃固体 | 自反应物质和混合物 | 自燃液体、固体 | 自热物质混合物 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | 氧化性液体、固体 |  | 有机过氧化物 | 金属腐蚀物 皮肤腐蚀/刺激，类别1 |  |  |  | 退敏爆炸物 | 急性毒性，类别1、类别2、类别3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无机 | 有机 |  | 酸性无机 | 酸性有机 | 碱性无机 | 碱性有机 |  | 无机 | 有机 | 气体 |
| 爆炸物 |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 易燃气体 |  | × | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气溶胶 |  | × | × | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氧化性气体 |  | × | × | × | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加压气体（不燃） |  | × | × | × | O | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 易燃液体 |  | × | × | × | × | × | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 易燃固体 |  | × | × | × | × | × | 消 | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自反应物质和混合物 |  | × | × | × | × | × | × | × | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自燃液体、自燃固体 |  | × | × | × | × | × | × | × | × | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自热物质和混合物 |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遇水放出易燃气体的物质和混合物 |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氧化性液体、固体 | 无机 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有机 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有机过氧化物 |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | O |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金属腐蚀物 皮肤腐蚀/刺激，类别1 | 酸性无机 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | O |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 酸性有机 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | O |  |  |  |  |  |  |
|  | 碱性无机 | × | × | × | × | × | △ | △ | × | × | △ | × | △ | 消 | × | × | × | O |  |  |  |  |  |
|  | 碱性有机 | × | × | × | × | × | 消 | 消 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 消 | O |  |  |  |  |
| 退敏爆炸物 |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | O |  |  |  |
| 急性毒性，类别1、类别2、类别3 | 无机 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | O |  |  |
|  | 有机 | × | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | × | O | O |  |
|  | 气体 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | O |

1、“O”表示原则上可以混存；具体化学品能否混存，参考其安全技术说明书。

2、“×”表示互为禁忌物品，除本有规定外，应隔开储存。

3、“△”指应按化学品危险性隔离储存。

4、“消”指两种物品性能并不相互抵触，但灭火方法不同，条件允许时可隔开储存，否则堆放时至少隔离2m。

5、当危险化学品具有两种以上危险性时，应按照最严格的禁配要求进行配存。

附表D.2 具有火灾爆炸性危险化学品使用厂房和储存仓库的火灾危险性分类表

| 类别 | 危险性分类 | 使用厂房的火灾危险性分类 | 储存仓库的火灾危险性分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 爆炸物 | 所有 | 甲 | 甲 |
| 易燃气体 | 类别1 (爆炸下限小于10%) | 甲 | 甲 |
|  | 类别2 (爆炸下限不小于10%) | 乙 | 乙 |
| 氧化性气体 | 所有 | 乙 | 乙 |
| 易燃液体 | 类别1、2 类别3（闪点小于28℃） | 甲 | 甲 |
|  | 类别3(闪点不小于28℃) | 乙 | 乙 |
| 自反应物质 和混合物 | 所有 | 甲 | 甲 |
| 有机过氧化物 | 所有 | 甲 | 甲 |
| 自燃液体 | 所有 | 甲 | 甲 |
| 自燃固体 | 所有 | 甲 | 甲 |
| 氧化性固体 | 类别1 | 甲 | 甲 |
|  | 类别2、3 | 乙 | 乙 |
| 氧化性液体 | 类别1 | 甲 | 甲 |
|  | 类别2、3 | 乙 | 乙 |
| 易燃固体 | 类别1 | 甲 | 甲 |
|  | 类别2 | 乙 | 乙 |
| 遇水放出易燃 气体的物质和 混合物 | 所有 | 甲 | 甲 |
| 自热物质和 混合物 | 类别1 | 甲 | 甲 |
|  | 类别2 | 甲 | 乙 |
| 气溶胶 | 如果气溶胶含有易燃成分时，该气溶胶应分类为易燃物，即：易燃气体、易燃液体、易燃固体，按相应分类。 |  |  |

附表D.3 部分危险化学品灭火方法

| 类别 | 品名 | 灭火方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 爆炸物 | 黑火药 | 雾状水、泡沫、二氧化碳 | 禁用砂土 |
|  | 化合物 | 雾状水、水、泡沫、二氧化碳 |  |
| 压缩气体和液化气体 | 压缩气体和液化气体 | 大量水、雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉 | 冷却钢瓶 |
| 易燃液体 | 甲醇、乙醇、丙酮 | 抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土 | 禁用水 |
|  | 其他易燃液体 | 泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 |  |
| 易燃固体 | 发乳剂 | 水、干粉、二氧化碳、泡沫 | 禁用酸碱泡沫 |
|  | 硫化磷 | 干粉、二氧化碳、砂土 | 禁用水 |
|  | 其他易燃固体 | 水、泡沫、砂土 |  |
| 自燃液体、自燃固体 | 烃基金属化合物 | 干粉、砂土、二氧化碳 | 禁用水 |
|  | 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | 干粉、干砂、石灰粉、二氧化碳 | 禁用水 |
|  | 其他自燃液体、自燃固体 | 水、雾状水、泡沫、湿砂土、二氧化碳 |  |
| 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | 钾、钠 | 干粉、干砂、石灰粉 | 禁用水、二氧化碳、四氯化碳 |
|  | 氧化剂和有机过氧化物 | 雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳 |  |
|  | 过氧化钠、钾、镁、钙等 | 干粉、砂土 | 禁用水 |
| 氧化剂和有机过氧化物 | 亚硒酸盐、亚硒酸酐、硒及其化合物 | 水、砂土、二氧化碳 |  |
|  | 硒粉 | 砂土、干粉、二氧化碳 | 禁用水 |
| 急性毒性类别1-3（无机） | 氯化汞 | 水、砂土、二氧化碳 |  |
|  | 氯化物、氰熔体、淬火盐 | 水、砂土、二氧化碳 | 禁用酸碱泡沫 |
|  | 氢氰酸溶液 | 二氧化碳、干粉、泡沫 |  |
|  | 氧化汞、汞及其化合物、碲及其化合物 | 矽土、水、二氧化碳、泡沫 |  |
|  | 氧磷、对硫磷等 | 水、砂土、二氧化碳 |  |
|  | 四乙基铅 | 干砂、泡沫、二氧化碳 |  |
| 急性毒性类别1-3(有机) | 马钱子碱 | 水、二氧化碳、干粉、砂土 |  |
|  | 硫酸二甲酯 | 干砂、泡沫、二氧化碳、雾状水 |  |
|  | 氰化二氯甲烷、其他含氰化合物 | 二氧化碳、雾状水、矽土 |  |
| 急性毒性类别1-3(有机) | 苯的氯化物（多氯代物） | 砂土、泡沫、二氧化碳、雾状水 |  |
|  | 烷基（烯烃）的溴代物、其他醛、醇、酮、酯、苯等的溴化物 | 砂土、泡沫 |  |
|  | 各种有机物的钡盐、对硝基苯氯（溴）甲烷 | 砂土、泡沫、雾状水 |  |
|  | 砷的有机化合物、草酸盐类 | 泡沫、水、二氧化碳、 |  |
|  | 胺的有机化合物、苯胺的各种有机化合物、盐酸苯二胺（邻、间、对） | 砂土、泡沫、雾状水 |  |
|  | 二氨基甲苯、乙萘胺、二硝基二苯胺、苯肼及其化合物、苯酚的有机化合物、硝基的苯酚钠盐、硝基苯酚、苯的氯化物 | 砂土、泡沫、二氧化碳、雾状水 |  |
|  | 糠醛、硝基萘 | 砂土、泡沫、二氧化碳、雾状水 |  |
|  | 滴滴涕原粉、毒杀酚原粉、666原粉 | 砂土、泡沫 |  |
|  | 氯丹、敌百虫、马拉硫磷、安妥、乙酸苯汞原粉、粗蒽、依米丁及其盐类 | 砂土、泡沫、水 |  |
| 金属腐蚀物，皮肤腐蚀/刺激性 类别1(酸性) | 发烟硝酸、硝酸 | 砂土、二氧化碳、雾状水 | 禁用高压水 |
|  | 发烟硫酸、硫酸 | 干砂、二氧化碳 | 禁用水 |
|  | 盐酸 | 砂土、干粉、雾状水、二氧化碳 | 禁用高压水 |
|  | 磷酸、氢氟酸、氢溴酸、溴素、氢碘酸、氟硅酸、氟硼酸 | 砂土、二氧化碳、雾状水 | 禁用高压水 |
|  | 高氯酸 | 干砂、二氧化碳 |  |
|  | 氯化硫 | 干砂、二氧化碳、雾状水 | 禁用高压水 |
|  | 磺酰氯、氯化亚砜 | 干砂、干粉 | 禁用水 |
|  | 氯化铬酰、三氯化磷、三溴化磷 | 干粉、干砂、二氧化碳 | 禁用水 |
|  | 五氯化磷、五溴化磷 | 干粉、干砂 | 禁用水 |
| 金属腐蚀物，皮肤腐蚀/刺激性 类别1(酸性) | 四氯化硅、三氯化铝、四氯化钛、五氯化锑、五氯化磷 | 干砂、干粉 | 禁用水、二氧化碳、泡沫 |
|  | 甲酸 | 二氧化碳、雾状水、泡沫、干粉 | 禁用高压水 |
|  | 溴乙酰 | 干粉、干砂、泡沫、二氧化碳 | 禁用高压水 |
|  | 苯磺酰氯 | 干粉、干砂、二氧化碳 | 禁用水 |
|  | 乙酸、乙酸酐 | 砂土、二氧化碳、雾状水、泡沫 | 禁用高压水 |
|  | 氯乙酸、三氯乙酸、丙烯酸 | 砂土、二氧化碳、雾状水、泡沫 | 禁用高压水 |
| 金属腐蚀物，皮肤腐蚀/刺激性类别1(碱性) | 氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化锂 | 砂土、雾状水 | 禁用高压水 |
|  | 硫化钠、硫化钾、硫化钡 | 砂土、二氧化碳 | 禁用水或酸、碱式灭火剂 |
|  | 水合肼 | 干粉、二氧化碳、雾状水、泡沫 |  |
|  | 氨水 | 水、雾状水、砂土 |  |
|  | 次氯酸钙 | 水、砂土、泡沫 |  |
| 金属腐蚀物，皮肤腐蚀/刺激性类别1(其它) | 甲醛 | 水、二氧化碳、泡沫 |  |
|  | 苯酚钠 | 水、泡沫、干粉、二氧化碳 |  |
|  | 蒽 | 干粉、二氧化碳、砂土 |  |

附表D.4 部分毒害性危险化学品中毒急救方法

| 中毒类型 | 品名 | 急救方法 |
| --- | --- | --- |
| 呼吸道吸入中毒 | 氯 | 迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧，给予2%～4%的碳酸氢钠溶液雾化吸入。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术，就医。 |
|  | 硫化氢 | 迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和心肺复苏术，就医。 |
|  | 二氧化硫 | 将吸入患者迅速移到空气新鲜处,吸氧,呼吸停止立即人工呼吸.呼吸刺激等咳嗽症状,可雾化吸入2%碳碳酸氢钠,喉头痉挛窒息时应切开气管,并注意控制肺水肿发生。 |
|  | 硫酸二甲酯 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
|  | 六氯环戊二烯 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
|  | 磷化氢 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医 |
|  | 氯甲基甲醚 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
|  | 烯丙胺 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
|  | 甲基肼、对称/不对称二甲基肼 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
|  | 丙烯腈 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸（勿用口对口）和心肺复苏术。给吸入亚硝酸异戊酯，就医。 |
|  | 氰及其化合物 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸（勿用口对口）和心肺复苏术。给吸入亚硝酸异戊酯，就医。食入：饮足量温水，催吐。用1:5000高锰酸钾溶液或5％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 |
| 误服消化道中毒 | 氟及其化合物 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
|  | 硫酸二甲酯 | 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
|  | 苯胺 | 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |
|  | 苯酚 | 食入：立即给饮植物油15mL～30mL。催吐。就医。 |
|  | 六氯环戊二烯 | 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |
|  | 氯甲基甲醚 | 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
|  | 烯丙胺 | 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
|  | 甲基肼、对称/不对称二甲基肼 | 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 误服消化道中毒 | 汞及其化合物 | 经口进入,立即漱口,饮牛奶,豆浆或蛋清水,注射二巯基丙磺酸钠或二巯基丁二钠，BAL等。 |
|  | 钡及其化合物 | 口服中毒,用5%硫酸钠洗胃,随后导泻,口服或注射硫酸钠或硫代硫酸钠。 |
|  | 砷化氢 | 吸入患者静卧吸氧,注射解毒药,如BAL,二巯基丁二钠等,纠正酸中毒。 |
|  | 砷及其化合物 | 吸入或误服,及时注射解毒剂,如二巯基丙醇,二巯基丙磺酸钠及二巯基丁二钠等,对症治疗。 |
|  | 甲醇及醇类 | 中毒者离开污染区.经口进入者,立即催吐或彻底洗胃。 |
|  | 丙烯腈 | 饮足量温水，催吐。用1:5000高锰酸钾溶液或5％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 |
|  | 氰及其化合物 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用流动清水或5％硫代硫酸钠溶液彻底冲洗不少于20分钟。就医。 |
|  |  | 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 接触中毒 | 氟及其化合物 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗不少于15分钟。就医。 |
|  |  | 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗不少于15分钟。就医。 |
|  | 苯胺 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 |
|  |  | 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗不少于15分钟。就医。 |
|  | 烯丙胺 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 |
|  |  | 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗不少于15分钟。就医。 |
|  | 苯酚 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗不少于15分钟，然后用甘油、聚乙烯乙二醇或聚乙烯乙二醇和酒精混合液 (7:3)抹洗，再用水彻底清洗。或用大量流动清水冲洗不少于15分钟。就医。 |
|  |  | 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗不少于15分钟。就医。 |
|  | 六氯环戊二烯 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 |
|  |  | 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
|  | 氯甲基甲醚 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗不少于15分钟。就医。 |
|  |  | 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗不少于15分钟。就医。 |
|  | 甲基肼、对称/不对称二甲基肼 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗不少于15分钟。就医。 |
|  |  | 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗不少于15分钟。就医。 |
| 接触中毒 | 铍及其化合物 | 中毒者离开污染区，应即脱去污染衣服。用温水，肥皂彻底清洗皮肤.吞服者以5%碳酸氢钠或3%硫代硫酸钠液洗胃，注射二巯基丁二钠，1g溶于20ml～40ml生理盐水静注或用二巯基丙醇。 |
|  | 铊及其盐类 | 中毒者离开污染区,应即脱去污染衣服。用温水,肥皂彻底清洗皮肤.吞服者以5%碳酸氢钠或3%硫代硫酸钠液洗胃,注射二巯基丁二钠,1g溶于20ml～40ml生理盐水静注或用二巯基丙醇. |
|  | 苯的氨基,硝基化合物 | 吸入及皮肤吸收者立即离开污染区,脱去污染衣物。用大量清水彻底冲洗皮肤,用温水或冷水冲洗,休息,吸氧,并注射美蓝及维生素C葡萄糖液。 |
|  | 磷化氢 | 如果发生冻伤：将患部起浸泡于38℃～42℃的温水中复温，不要涂擦，不要使用热水和辐射热，使用清洁、干燥敷料包扎。 |
|  | 丙烯腈 | 立即脱去污染的衣着，用流动清水或5%硫代硫酸钠溶液彻底冲洗不少于20分钟。就医。 |
|  | 溴水 | 使患者急速离开污染区,接触皮肤立即用大量水冲洗,然后用稀氨水或硫代硫酸钠液洗敷,更换干净衣服.如进人口内,立即漱口,饮水及镁乳. |

附表D.5  部分腐蚀性危险化学品个体防护和事故应急处理方法

| 品 种 | 个体防护装备 | 泄漏应急处理 | 急救措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强 酸 | 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 防护服：穿专用防酸工作服。 手防护：戴厚度不小于0.7mm橡皮手套。 呼吸系统防护:在有蒸汽形成的情况下使用带过滤功能的呼吸器。 | 消除火源。远离禁忌物品。 围堤堵截泄漏物，阻断泄漏。 使用抗溶性泡沫覆盖泄漏物，减少泄漏物挥发。 切勿将水注入容器。 用雾状水稀释、驱散泄漏蒸气或改变蒸气云流向。 禁止用水直接冲击泄漏物。 防止泄漏物进入排水沟，下水道，地下室或其他密闭空间。 利用专用设备对泄漏物进行回收。 用砂土覆盖残留物并然后收清理，送至危险废物处理场所处置。除非穿有防护服，否则切勿触碰破损容器或泄漏物质。 | 将患者转移到空气新鲜处，保持患者温暖和安静。 脱掉并隔开被污染的衣服和鞋。 如果出现呼吸困难应进行吸氧。 误服可用大量水漱口或用氧化镁悬浊液洗胃。 如果患者停止呼吸，应立即实施人工呼吸，注意口对口人工呼吸。 皮肤沾染立即用自来水冲洗或用小苏打、肥皂水冲洗，溅入眼睛用温水冲洗或用5%小苏打溶液冲洗。 就医，预防吸入、食入或皮肤接触泄漏物可能出现迟发型反应。 |
| 强 碱 | 眼睛防护：戴安全防护镜。 防护服：穿专用防碱工作服。 手防护：戴厚度不小于0.7mm的防碱橡皮手套。 呼吸系统防护:在有蒸汽形成的情况下使用带过滤功能的呼吸器。 | 消除火源。远离禁忌物品 隔离泄漏污染区。 应急处理人员戴防尘面具，穿防碱工作服，不要直接接触泄漏物。 小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 | 将患者转移到空气新鲜处。 保持患者温暖和安静。 脱掉并隔开被污染的衣服和鞋。 如果出现呼吸困难应进行吸氧。如果患者停止呼吸，应立即实施人工呼吸，注意口对口人工呼吸要戴呼吸器。 误服可用大量水漱口，给饮牛奶或蛋清。 皮肤和眼睛接触，立即用水冲洗不少于15分钟。或用硼酸水、稀乙酸冲洗后涂氧化锌软膏。 就医，预防吸入、食入或皮肤接触泄漏物可能出现迟发型反应。 |
| 氢氟酸 | 呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 眼睛防护：戴安全防护眼镜。 防护服：穿工作服(防腐材料制作)。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。 建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸工作服。 不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。 小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗不少于15分钟。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。给予2%～4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。 食入：误服者给饮牛奶或蛋清。 就医，预防吸入、食入或皮肤接触泄漏物可能出现迟发型反应。 |
| 高氯酸 | 眼睛防护：戴安全防护眼镜。 防护服：穿聚乙烯防毒服。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或自给式呼吸器。 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。 建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。 不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合覆盖清理。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗不少于15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗不少于15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。 就医，预防吸入、食入或皮肤接触泄漏物可能出现迟发型反应。 |
| 氯化铬酰 | 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 防护服：穿工作服(防腐材料制作)。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。合理通风，不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在安全情况下堵漏。 喷水雾减慢挥发(或扩散)，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。 用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。 如果大量泄漏，最好不用水处理，在技术人员指导下清除。 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗不少于15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。必要时进行人工呼吸。就医。 食入：患者清醒时立即漱口，给饮牛奶或蛋清。 就医。预防吸入、食入或皮肤接触泄漏物可能出现迟发型反应。 |
| 氯磺酸 | 呼吸系统防护： 可能接触其烟雾时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴正压式空气呼吸器。 眼睛防护： 同呼吸系统防护。 身体防护： 穿橡胶耐酸碱工作服。 手防护： 戴橡胶耐酸碱手套。 其他防护： 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150m，严格限制出入。 建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。 从上风处进入现场。 尽可能切断泄漏源。 防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收清理。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。在专家指导下清除。 | 皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗不少于15分钟。就医。 眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗不少于15分钟。就医。 吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入： 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。 就医。预防吸入、食入或皮肤接触泄漏物可能出现迟发型反应。 |
| 溴素 | 呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴正压式空气呼吸器。 眼睛防护：同呼吸系统防护。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其他防护：作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即进行隔离。 小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。 建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。 不要直接接触泄漏物。 尽可能切断泄漏源。 防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用苏打灰中和。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗不少于15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗不少于15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。 就医。预防吸入、食入或皮肤接触泄漏物可能出现迟发型反应。 |

附录E危险化学品中间仓库安全风险告知牌

安装位置要求：告知牌应选用坚固耐用的材料制作，安装在危险化学品中间仓库外强显眼位置，不应安装在门上。

示例：

附表E.1 危险化学品中间仓库安全风险告知牌

| 存储的危险化学品名称 | 甲醇 | 等级 | 责任部门/责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大存储量 | 甲醇：5吨 | 三级 | 仓储部/张三 |
|  |  | 可能导致事故类型 | 后果 |
|  |  | 火灾、中毒窒息 | 人员伤害、财产损失 |
| 危险有害因素 |  |  |  |
| 由于储存管理不当，均会造成危险化学品泄漏，引起火灾、爆炸或中毒窒息。 |  |  |  |
| 管控措施 |  |  |  |
| 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。保持容器密闭。采取防止静电措施，容器和接收设备接地/连接。使用防爆电器/通风/照明等设备，只能使用不产生火花的工具。得到专门指导后操作。在阅读并了解所有安全预防措施之前，切勿操作。按要求使用个体防护装备，戴防护手套/防护眼镜/穿防护服/防护面罩。避免吸入烟气/气体/烟雾/蒸气/喷雾。只能在室外或通风良好之处使用。操作后彻底清洗，操作现场不得进食、饮水或吸烟。怀孕/哺乳间避免接触。 |  |  |  |
| 应急措施 |  |  |  |
| 1.用抗溶性泡沫灭火，消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在安全距离以外，在上风向灭火。灭火剂：泡沫。 2.泄漏处置：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器， 穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构建围堤或挖坑收容。用泵转移至专用收集器内， 回收或至废物处理场所处置。若大量泄漏， 收集回收或运至废物处理场所处理。 |  |  |  |
| 报告方式 | 应急电话：151******** 火警电话：119 急救电话：120 |  |  |

五、相关法律法规及标准规范

下列文件对于本指南的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 190 危险货物包装标志

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB/T 11651 个体防护装备选用规范

GB 15603 常用化学危险品贮存通则

GB 15258 化学品安全标签编写规定

GB/T 16483 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序

GB/T 17519 化学品安全技术说明书编写指南

GB 17914 易燃易爆性商品储存养护技术条件

GB 17915 腐蚀性商品储存养护技术条件

GB 17916 毒害性商品储存养护技术条件

GB 18265 危险化学品经营企业安全技术基本要求

GB/T 29510 个体防护装备配备基本要求

GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

GB/T 34525 气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50019 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB 50140 建筑灭火器配置设计规范

GB/T 50046 工业建筑防腐蚀设计标准

GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范

GB 50475 石油化工全厂性仓库及堆场设计规范

GB/T 50493 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准

GA 1002 剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求

GA 1131 仓储场所消防安全管理通则

GA 1511易制爆危险化学品储存场所治安防范要求

HG 20571 化工企业安全卫生设计规范

TSG 23-2021 气瓶安全技术监察规程